参考样式一

(工程名称)  防烟排烟计算书

- 防烟系统

1、本工程不满足自然排烟条件的防烟楼梯间，楼梯间前室，合用前室均设置正压送风系统。楼梯间地上、地下分别独立设置。

前室、合用前室地上地下合用一套系统。

2、送风量：防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量按GB51251-2017第3.4.5-3.4.8进行计算。当系统负担建筑高度小于等于24m时，按计算值取风量；当系统负担高度大于24m时，与GB51251-2017表3.4.2比较，按较大者取值。送风机全压分别维持防烟楼梯间40～50Pa的正压、合用前室25～30Pa的正压。

- 排烟系统

1、地下汽车库每个防火分区设置机械通风兼排烟系统,每个防烟分区面积不大于2000m2；排烟量按GB50067-2014中表8.2.5数值与排风计算量比较取其大者,排烟与车库排风共用一套风管系统。车库平时利用坡道自然进风，火灾时采用补风机进行机械补风， 补风量按不低于排烟量的50%计；排烟风机与补风机均设置在专用机房。系统平时排风，火灾时排烟及补风。

2、走道排烟系统：长度超过20米的无窗内走廊设置机械排烟系统。走道净高小于6m，承担一个防烟分区的排烟量按照每平米不小于60m3/h计算，且不小于13000m3/h，承担2个以上防烟分区的排烟量按照同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。地下室走道设置补风系统，补风量按不小于排烟量的50%计算确定。

3、房间排烟系统：该工程中无开启外窗面积大于50m2的房间、有可开启外窗面积大于100m2的房间均设置排烟系统。建筑空间净高小于或等于6m的场所，其排烟量按每平米不小于60m3/h计算，且不小于15000m3/h；空间净高大于6m的场所，按照烟羽流质量流量进行计算，且与GB51251-2017表4.6.3中的值进行比较取其大者。房间面积大于500m2的地上房间及地下房间均设置补风系统，补风量按不小于排烟量的50%计算确定。

采用自然排烟的房间，设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟口。

4、中庭排烟系统：该工程中庭周围场所设置有排烟系统，中庭排烟量按周围场所最大防烟分区中最大排烟量的2倍计算，且不小于107000m3/h。中庭排烟口设置在能保证储烟仓内烟层与周围空气温差不小于15℃的区域，排烟风机设置在排烟机房。

5、设置在室内的电动自行车停放、充电场所设置排烟设施，每个防烟分区不大于500m2。不能满足自然排烟条件，设置机械通风兼排烟系统，系统平时排风，火灾时排烟,机械排烟量按每平米不小于90m3/h计算。自行车库平时利用坡道自然进风，火灾时由补风机进行补风，补风量按不小于排烟量的50%计算确定；

6、设置排烟系统的场所采用挡烟垂壁划分防火分区时，挡烟垂壁分隔设施的深度不小于储烟仓厚度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于等于25%时，吊顶内空间高度不计入储烟仓厚度。本次设计均注明每种场所的吊顶形式，当二次装修调整了场所的吊顶形式时，需重新设计该场所的排烟系统并报施工图审查。

7、自然排烟窗（口）、机械排烟口均应设置在储烟仓内。当走道、室内空间净高不大于3m的区域，可设置在室内净高度的1/2以上。

8、储烟仓厚度按GB51251-2017中第4.6.2条计算。

9、最小清晰高度按GB51251-2017中公式4.6.9计算。

10、查GB51251-2017中表4.6.7，热释放速率Q取值分别为：汽车库Q=1.5MW，商场Q=3.0MW，室内净高大于18m的中庭，Q=10.0MW。

11、单个排烟口的最大允许排烟量 Vmax按GB51251-2017中公式4.6.14计算。

12、轴对称烟羽流Mρ按GB51251-2017中公式4.6.11计算。

13、烟气平均温度T按GB51251-2017中公式4.6.12计算。

- 防烟系统计算表

Lj＝L1+L2

Ls＝L1+L3

其中Lj：楼梯间的机械加压送风量

Ls：前室的机械加压送风量

L1：门开启时，达到规定风速值所需要的送风量L1＝AkvN1

L2：门开启时，规定风速下，其他门缝漏风总量L2＝0.827AΔP1/n×1.25×N2

L3：未开启的常闭送风阀的漏风总量L3＝0.083AfN3

- 楼梯间

| 楼梯间编号 | 楼梯起止层数 |  |  | 加压性质 |  | 门 | 加压楼梯间的总门数 | 单个楼梯间加压送风量（m3/h） |  |  | Ak | v | N1 | A | ∆P | n | N2 | 加压送风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始层 | 终止层 | 高度 | 楼梯间 | 前室 /合用前室 |  |  | Lj | L1 | L2 | m2 | m/s | 个 | m2 | Pa |  | 个 | m3/h |
| LT-03-1 | F1 | F8 | 43.6 | + | + | 2200*2300*1 | 8 | 39799 | 38254 | 1545 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 5 | 39799 |
| LT-03-2 | F1 | F8 | 43.6 | + | + | 2200*2300*1 | 8 | 39799 | 38254 | 1545 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 5 | 39799 |
| LT-04-1 | F1 | F8 | 43.6 | + | + | 2200*2300*1 | 8 | 39799 | 38254 | 1545 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 5 | 39799 |
| LT-04-2 | F1 | F8 | 43.6 | + | + | 2200*2300*1 | 8 | 39799 | 38254 | 1545 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 5 | 39799 |
| LT地下段-03-1 | F1 | B1 | 11.4 | + | + | 2200*2300*1 | 2 | 13060 | 12751 | 309 | 5.06 | 0.7 | 1 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 1 | 13060 |
| LT地下段-03-2 | F1 | B1 | 11.4 | + | + | 2200*2300*1 | 2 | 13060 | 12751 | 309 | 5.06 | 0.7 | 1 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 1 | 13060 |
| LT地下段-04-1 | F1 | B2 | 15.1 | + | + | 2200*2300*1 | 3 | 13369 | 12751 | 618 | 5.06 | 0.7 | 1 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 2 | 13369 |
| LT地下段-04-2 | F1 | B2 | 15.1 | + | + | 2200*2300*1 | 3 | 13369 | 12751 | 618 | 5.06 | 0.7 | 1 | 0.0339 | 6.0 | 2 | 2 | 13369 |

- 前室、合用前室

| 楼梯或消防梯编号 | 楼梯起止层数 |  |  | 加压性质 |  | 门 | 加压楼梯间的楼层数 | 单个合用前室加压送风量（m3/h） |  |  | Ak | v | N1 | Af | N3 | 加压送风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始层 | 终止层 | 高度 | 楼梯间 | 前室/ 合用前室 |  |  | Lj | L1 | L3 | m2 | m/s | 个 | m2 | 个 | m3/h |
| LT上下合用-03-1 | B1 | F8 | 52.1 | + | + | 2200*2300*1 | 10 | 39797 | 38254 | 1543 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 7 | 39797 |
| LT上下合用-03-2 | B1 | F8 | 52.1 | + | + | 2200*2300*1 | 10 | 39797 | 38254 | 1543 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 7 | 39797 |
| LT上下合用-04-1 | B2 | F8 | 55.8 | + | + | 2200*2300*1 | 11 | 40018 | 38254 | 1764 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 8 | 40018 |
| LT上下合用-04-2 | B2 | F8 | 55.8 | + | + | 2200*2300*1 | 11 | 40018 | 38254 | 1764 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 8 | 40018 |
| LT上下合用-09-1 | B1 | F8 | 52.1 | + | + | 2200*2300*1 | 10 | 39797 | 38254 | 1543 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 7 | 39797 |
| LT上下合用-09-2 | B1 | F8 | 52.1 | + | + | 2200*2300*1 | 10 | 39797 | 38254 | 1543 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 7 | 39797 |
| LT上下合用-10-1 | B1 | F8 | 52.1 | + | + | 2200*2300*1 | 10 | 39797 | 38254 | 1543 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 7 | 39797 |
| LT上下合用-10-2 | B2 | F8 | 55.8 | + | + | 2200*2300*1 | 11 | 40018 | 38254 | 1764 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 8 | 40018 |
| LT上下合用-11-1 | B2 | F8 | 55.8 | + | + | 2200*2300*1 | 11 | 40018 | 38254 | 1764 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 8 | 40018 |
| LT上下合用-11-2 | B2 | F8 | 55.8 | + | + | 2200*2300*1 | 11 | 40018 | 38254 | 1764 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 8 | 40018 |
| LT上下合用-12-1 | B3 | F8 | 61.4 | + | + | 2200*2300*1 | 11 | 40018 | 38254 | 1764 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 8 | 40018 |
| LT上下合用-12-2 | B3 | F8 | 61.4 | + | + | 2200*2300*1 | 11 | 52769 | 38254 | 1764 | 5.06 | 0.7 | 3 | 0.74 | 8 | 52769 |

3、避难走道及前室

| 系统编号 | 面积（走道/疏散门） | 加压性质 |  | 加压送风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | 避难走道 | 走道前室 | m3/h |
| B1避难走道-2-1 | 512 | + | + | 15360 |
| B1避难走道-2-1-前室1 | 9.24 | + | + | 33264 |
| B1避难走道-2-1-前室2 | 9.24 | + | + | 33264 |
| B1避难走道-2-1-前室3 | 9.24 | + | + | 33264 |
| B1避难走道-2-1-前室4 | 9.24 | + | + | 33264 |
| B1避难走道-2-2 | 169 | + | + | 5070 |
| B1避难走道-2-2-前室1 | 9.24 | + | + | 33264 |
| B1避难走道-2-2-前室2 | 2.64 | + | + | 9504 |
| B1避难走道-2-2-前室3 | 2.64 | + | + | 9504 |
| B1避难走道-2-2-前室4 | 9.24 | + | + | 33264 |
| B1避难走道-3-1 | 407 | + | + | 12210 |
| B1避难走道-3-1-前室1 | 3.36 | + | + | 12096 |
| B1避难走道-3-1-前室2 | 9.24 | + | + | 33264 |
| B1避难走道-3-1-前室3 | 4.62 | + | + | 16632 |
| B1避难走道-3-1-前室4 | 4.62 | + | + | 16632 |
| B1避难走道-3-1-前室5 | 9.24 | + | + | 33264 |

四、排烟系统计算表

1、地下汽车库

| 楼层 | 防烟分区 | 层高 | 顶板厚度 | 净高H | 面积 | 排烟量 | 热释放速率Q | 最小清晰高度Hq | 最小储烟仓厚度 | 实际储烟仓厚度h | 燃料面到烟层底部高度Z | 顶排db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | m2 | m3/h | MW | m | m | m | m | m |
| B2 | 防烟分区B2-1-1 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1572 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-1-2 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1282 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-2-1 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1917 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-2-2 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1760 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-3-1 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1998 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-3-2 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1305 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-4-1 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1651 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-4-2 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1685 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-5-1 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 867 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |
| B2 | 防烟分区B2-5-2 | 3.7 | 0.12 | 3.6 | 1309 | 30900 | 1.5 | 1.96 | 0.50 | 1.2 | 2.80 | 0.8 |

排烟口最大排烟量校核

| 楼层 | 防烟分区 | 防烟分区排烟量 | 排烟口数量 | 单个排烟口排烟量 | 公式最大排烟量Vmax | γ | 风口中心点到最近墙体的距离 | 排烟口 |  |  | db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当量直径 | 长度 | 宽度 |  |
|  |  | m3/h | 个 | m3/h | m3/h |  | mm | mm | mm | mm | m |
| B2 | 防烟分区B2-1-1 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-1-2 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-2-1 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-2-2 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-3-1 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-3-2 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-4-1 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-4-2 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-5-1 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| B2 | 防烟分区B2-5-2 | 30900 | 12 | 3000 | 6264 | 1.0 | 1500 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |

2、商业

| 楼层 | 房间名称 | 场所类型 | 排烟方式 | 净高H | 面积 | 防烟分区排烟量 | 烟羽流类型 | 烟羽流质量流量Mρ | 烟层的平均绝对温度T | 环境温度下的气体密度ρ0 | 环境的绝对温度T0 | 烟层平均温度与环境温度的差ΔT | 烟气中对流放热量因子K | 热释放速率的对流部分QC | 热释放速率Q | 空气的定压比热Cρ | 最小清晰高度Hq | 储烟仓厚度h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | m2 | m3/h |  | Kg/s | K | kg/m3 | K | K |  | KW | MW | KJ/(kg*K） | m | m |
| B1 | 设备间 | 房间 | 机械排烟 | 4.6 | 235 | 15000 | 轴对称型 | 5.93 | 585 | 1.2 | 293 | 292 | 1.0 | 1750 | 2.5 | 1.01 | 2.06 | 2.45 |
| B1 | 设备区内走道 | 回廊1 | 机械排烟 | 4.6 | 100 | 13000 | 轴对称型 | 4.68 | 515 | 1.2 | 293 | 222 | 1.0 | 1050 | 1.5 | 1.01 | 2.06 | 2.30 |
| B1 | 后勤用房 | 房间 | 机械排烟 | 6.3 | 668 | 73600 | 轴对称型 | 6.50 | 560 | 1.2 | 293 | 267 | 1.0 | 1750 | 2.5 | 1.01 | 2.23 | 4.00 |
| B1 | 后勤内走道 | 回廊1 | 机械排烟 | 6.3 | 100 | 13000 | 轴对称型 | 9.16 | 406 | 1.2 | 293 | 113 | 1.0 | 1050 | 1.5 | 1.01 | 2.23 | 2.30 |
| B1 | 员工食堂 | 房间 | 机械排烟 | 4.1 | 264 | 15840 | 轴对称型 | 6.50 | 560 | 1.2 | 293 | 267 | 1.0 | 1750 | 2.5 | 1.01 | 2.01 | 1.80 |
| B1 | 商业 | 房间 | 机械排烟 | 6.5 | 115 | 84500 | 轴对称型 | 7.56 | 568 | 1.2 | 293 | 275 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.25 | 4.10 |
| B1 | 内走道 | 回廊1 | 机械排烟 | 6.5 | 100 | 13000 | 轴对称型 | 4.99 | 501 | 1.2 | 293 | 208 | 1.0 | 1050 | 1.5 | 1.01 | 2.25 | 4.10 |
| B1 | 配套用房 | 房间 | 机械排烟 | 4.1 | 116 | 15000 | 轴对称型 | 6.78 | 549 | 1.2 | 293 | 256 | 1.0 | 1750 | 2.5 | 1.01 | 2.01 | 1.70 |
| B1 | 夹层内走道 | 回廊1 | 机械排烟 | 4.1 | 100 | 13000 | 轴对称型 | 4.99 | 501 | 1.2 | 293 | 208 | 1.0 | 1050 | 1.5 | 1.01 | 2.01 | 1.70 |
| B1 | 商业前场1 | 房间 | 机械排烟 | 6.4 | 149 | 84500 | 轴对称型 | 7.25 | 580 | 1.2 | 293 | 287 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.24 | 4.10 |
| B1 | 商业 | 房间 | 机械排烟 | 5.0 | 250 | 15000 | 轴对称型 | 9.14 | 521 | 1.2 | 293 | 228 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.10 | 2.10 |
| B1 | 商业前场2 | 房间 | 机械排烟 | 3.5 | 149 | 15000 | 轴对称型 | 9.30 | 517 | 1.2 | 293 | 224 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 1.95 | 0.55 |
| B1 | 卫生间 | 房间 | 机械排烟 | 3.0 | 118 | 15000 | 轴对称型 | 6.21 | 572 | 1.2 | 293 | 279 | 1.0 | 1750 | 2.5 | 1.01 | 1.90 | 0.80 |
| F1 | 商业 | 房间 | 机械排烟 | 5.7 | 235 | 15000 | 轴对称型 | 13.72 | 445 | 1.2 | 293 | 152 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.17 | 1.50 |
| F1 | 公区前场 | 房间 | 机械排烟 | 4.0 | 149 | 15000 | 轴对称型 | 10.87 | 484 | 1.2 | 293 | 191 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.00 | 0.55 |
| F1 | 内走道 | 回廊1 | 机械排烟 | 5.7 | 100 | 13000 | 轴对称型 | 9.78 | 399 | 1.2 | 293 | 106 | 1.0 | 1050 | 1.5 | 1.01 | 2.17 | 1.50 |
| F2 | 商业 | 房间 | 机械排烟 | 5.3 | 235 | 15000 | 轴对称型 | 12.19 | 464 | 1.2 | 293 | 171 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.13 | 1.50 |
| F2 | 公区前场 | 房间 | 机械排烟 | 3.7 | 149 | 15000 | 轴对称型 | 9.93 | 502 | 1.2 | 293 | 209 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 1.97 | 0.55 |
| F2 | 内走道 | 回廊1 | 机械排烟 | 5.3 | 100 | 13000 | 轴对称型 | 8.57 | 414 | 1.2 | 293 | 121 | 1.0 | 1050 | 1.5 | 1.01 | 2.13 | 1.50 |
| F8 | 商业 | 房间 | 机械排烟 | 8.2 | 235 | 109200 | 轴对称型 | 26.52 | 371 | 1.2 | 293 | 78 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.42 | 1.30 |
| F8 | 公区前场 | 房间 | 机械排烟 | 8.2 | 149 | 109200 | 轴对称型 | 26.52 | 371 | 1.2 | 293 | 78 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 2.42 | 1.30 |
| F8 | 内走道 | 回廊1 | 机械排烟 | 8.2 | 100 | 13000 | 轴对称型 | 19.94 | 345 | 1.2 | 293 | 52 | 1.0 | 1050 | 1.5 | 1.01 | 2.42 | 1.30 |
| F4 | 中庭1 | 中庭 | 机械排烟1 | 19.8 | 429 | 107000 | 轴对称型 | 174.34 | 333 | 1.2 | 293 | 40 | 1.0 | 7000 | 10 | 1.01 | 1.97 | 2.20 |
| F7 | 中庭1a | 中庭 | 机械排烟1 | 16.1 | 404 | 107000 | 轴对称型 | 76.84 | 320 | 1.2 | 293 | 27 | 1.0 | 2100 | 3 | 1.01 | 1.97 | 2.20 |
| F3 | 中庭2 | 中庭 | 机械排烟1 | 25.0 | 252 | 169000 | 轴对称型 | 261.59 | 319 | 1.2 | 293 | 26 | 1.0 | 7000 | 10 | 1.01 | 1.97 | 2.20 |
| RF | 中庭2a | 中庭 | 机械排烟1 | 32.3 | 373 | 107000 | 轴对称型 | 318.55 | 315 | 1.2 | 293 | 22 | 1.0 | 7000 | 10 | 1.01 | 1.97 | 6.50 |
| F5 | 中庭3 | 中庭 | 机械排烟1 | 35.7 | 626 | 169000 | 轴对称型 | 459.83 | 308 | 1.2 | 293 | 15.1 | 1.0 | 7000 | 10 | 1.01 | 1.97 | 3.30 |
| RF | 中庭3a | 中庭 | 机械排烟1 | 21.5 | 731 | 107000 | 轴对称型 | 136.51 | 344 | 1.2 | 293 | 51 | 1.0 | 7000 | 10 | 1.01 | 1.97 | 6.50 |

排烟口最大排烟量校核：

| 楼层 | 房间名称 | 防烟分区排烟量 | 排烟口数量 | 单个排烟口排烟量 | 公式最大排烟量Vmax2 | γ | 风口中心点到最近墙体的距离 | 排烟口当量直径 | 排烟口长度 | 排烟口宽度 | db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | 个 | m3/h | m3/h |  | mm | mm | mm | mm | m |
| B1 | 设备间 | 15000 | 2 | 7500 | 13061 | 0.5 | 1000 | 533 | 800 | 400 | 1.25 |
| B1 | 设备区内走道 | 13000 | 2 | 6500 | 8276 | 0.5 | 600 | 489 | 630 | 400 | 1.10 |
| B1 | 后勤用房 | 73600 | 1 | 73600 | 127496 | 1.0 | 2800 | 1333 | 1000 | 2000 | 2.40 |
| B1 | 后勤内走道 | 13000 | 2 | 6500 | 7350 | 0.5 | 600 | 489 | 630 | 400 | 1.20 |
| B1 | 员工食堂 | 15840 | 1 | 15840 | 18132 | 1.0 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 1.10 |
| B1 | 商业 | 84500 | 1 | 84500 | 154608 | 0.5 | 1300 | 1286 | 1800 | 1000 | 3.40 |
| B1 | 内走道 | 13000 | 2 | 6500 | 134594 | 0.5 | 600 | 489 | 630 | 400 | 3.40 |
| B1 | 配套用房 | 15000 | 1 | 15000 | 17750 | 1.0 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 1.10 |
| B1 | 夹层内走道 | 13000 | 2 | 6500 | 8013 | 0.5 | 600 | 489 | 630 | 400 | 1.10 |
| B1 | 商业前场1 | 84500 | 1 | 84500 | 315867 | 1.0 | 1000 | 320 | 200 | 800 | 3.40 |
| B1 | 商业 | 15000 | 1 | 15000 | 16748 | 1.0 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 1.10 |
| B1 | 商业前场2 | 15000 | 8 | 1875 | 2935 | 1.0 | 600 | 267 | 400 | 200 | 0.55 |
| B1 | 卫生间 | 15000 | 2 | 7500 | 8363 | 1.0 | 1800 | 533 | 800 | 400 | 0.80 |
| F1 | 商业 | 15000 | 6 | 2500 | 3003 | 1.0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 0.60 |
| F1 | 公区前场 | 15000 | 6 | 2500 | 2714 | 1.0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 0.55 |
| F1 | 内走道 | 13000 | 6 | 2167 | 2582 | 0.5 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0.80 |
| F2 | 商业 | 15000 | 6 | 2500 | 3186 | 1.0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 0.60 |
| F2 | 公区前场 | 15000 | 6 | 2500 | 2841 | 1.0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 0.55 |
| F2 | 内走道 | 13000 | 6 | 2167 | 2758 | 0.5 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0.80 |
| F8 | 商业 | 109200 | 8 | 13650 | 14928 | 1.0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 1.30 |
| F8 | 公区前场 | 109200 | 8 | 13650 | 14928 | 1.0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 1.30 |
| F8 | 内走道 | 13000 | 6 | 2167 | 6087 | 0.5 | 500 | 300 | 300 | 300 | 1.30 |
| F4 | 中庭1 | 107000 | 8 | 13375 | 23979 | 1.0 | 2400 | 750 | 1000 | 600 | 1.80 |
| F7 | 中庭1a | 107000 | 10 | 10700 | 19783 | 1.0 | 2300 | 1143 | 2000 | 800 | 1.80 |
| F3 | 中庭2 | 169000 | 10 | 16900 | 19576 | 1.0 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 1.80 |
| RF | 中庭2a | 107000 | 3 | 35667 | 127652 | 0.5 | 2300 | 1429 | 2500 | 1000 | 5.00 |
| F5 | 中庭3 | 169000 | 5 | 33800 | 40285 | 1.0 | 2300 | 1143 | 2000 | 800 | 2.70 |
| RF | 中庭3a | 107000 | 3 | 35667 | 210730 | 0.5 | 2300 | 1429 | 2500 | 1000 | 5.00 |

经校核，机械排烟口与周围空气的温差均不小于15℃，同时排烟口排烟量满足单个排烟口最大排烟量要求。自然排烟场合，在储烟仓范围内有效开窗面积按照GB51251-2017中第4.6.3条设置，具体详建筑图。